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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie zadania pod nazwą: 

[bookmark: _Hlk244547467]„Rozbudowa powiatowego systemu alarmowania i ostrzegania ludności” - obejmującego dostawę i montaż w wyznaczonych miejscach nowych punktów alarmowania na terenie Powiatu Pułtuskiego oraz uruchomienie fabrycznie nowych 6 punktów alarmowych (PA), tj. 6 kompletnych syren szczelinowych,  elektronicznych o mocy 900 W, zgodnych z zrealizowanym w 2022 r. programem „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”, każda z urządzeniem sterującym i zestawem głośników oraz konstrukcją wsporczą, montowanych na budynkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i normami w obiektach wskazanych przez Zamawiającego, zasilanych energią elektryczną, wykorzystujących do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową oraz Internet/LAN oraz opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad oraz spełniać wszystkie wymagania minimalne określone w poniższych tabelach. Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych 
i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. W przypadku wskazania przykładowych nazw handlowych lub oznaczeń producenta należy je traktować jako przykładowe, a Wykonawca może zaoferować rozwiązania równoważne o parametrach co najmniej równoważnych.
	L.p.
	Wyszczególnienie
	Ilość (kpl)
	Nazwa, symbol oferowanego urządzenia

	1.
	Kompletny zestaw szczelinowej syreny alarmowej elektronicznej o mocy 900 W z urządzeniem sterującym i 6 głośnikami wraz z odporną na uszkodzenia mechaniczne i korozję ocynkowaną konstrukcją wsporczą, umożliwiającą montaż syreny na budynku zgodnie z obowiązującymi normami, wraz z obudową zewnętrzną urządzeń zapewniających ochronę i funkcjonowanie PA.  
Zestaw syreny alarmowej musi być zintegrowany z istniejącą Centralą Alarmową DCA-4000 Digitex CZK/IP Zamawiającego oraz z centralami DCA-4000 Digitex CZK/IP gmin, na których terenie będą posadowione PA oraz kompatybilny z realizowanym w 2022 r. programem „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności.”
	6
	





Kompletny zestaw szczelinowej syreny alarmowej elektronicznej

Szczelinowa syrena alarmowa elektroniczna z zestawem 6 głośników, urządzeniem sterującym i instalacją oraz konstrukcją wsporczą, odporną na uszkodzenia mechaniczne i korozję, umożliwiającą montowanie PA na budynku w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, zasilana energią elektryczną, wykorzystująca do transmisji dźwięku i sterowania transmisję radiową oraz Internet/LAN, przeznaczona do ostrzegania i alarmowania ludności oraz nadawania komunikatów głosowych w sytuacjach zagrożeń. System powinien umożliwiać emisję sygnałów alarmowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów 
i komunikatów ostrzegawczych (Dz.U. poz. 645), nadawanie komunikatów głosowych na żywo oraz odtwarzanie wcześniej zapisanych komunikatów. Syrena powinna być przystosowana do całorocznej pracy na otwartej przestrzeni, posiadać układ zasilania awaryjnego zapewniający ciągłość działania po zaniku zasilania podstawowego oraz umożliwiać zdalne monitorowanie 
i sterowanie. Oferowane rozwiązanie powinno zapewniać kompatybilność z systemami alarmowania i ostrzegania ludności oraz umożliwiać integrację z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną i radiową Zamawiającego oraz Urzędów Gmin, na których terenie posadowiony będzie PA oraz z systemem wojewódzkim.

Specyfikacja syreny:

	Lp.
	Nazwa parametru / funkcjonalności
	Minimalne wymagania Zamawiającego 
	Parametry oferowanego urządzenia (wartość przy wymaganiach opisowych – spełnia)

	1.
	Przeznaczenie 
	Elektroniczna, szczelinowa syrena alarmowa (typu DSE-900S o mocy 900 W lub równoważne) przeznaczona do ostrzegania i alarmowania ludności oraz nadawania komunikatów głosowych. 
	

	2.
	Emisja sygnałów alarmowych 
	Możliwość nadawania sygnałów alarmowych oraz komunikatów głosowych na żywo i z pamięci urządzenia 
	

	3.
	Moc wyjściowa
	900 W
	

	4.
	Ilość wzmacniaczy
	3 x 300 W
	

	5.
	Ciśnienie dźwięku (charakterystyka dookólna):
	min. SPL 112dB/30m
	

	6.
	Liczba głośników szczelinowych:
	6
	

	7.
	Akumulatory 

	Min 2 x 50 Ah AGM
	

	8.
	Przetwornica
	24V/12V
	

	9.
	Częstotliwość dźwięku alarmu:
	400 ÷ 430 Hz
	

	10.
	Pasmo akustyczne dla mowy
	≥ 300 ÷ 5000 Hz
	

	11.
	Zasilanie sieciowe:
	230 V +/- 10%
	

	12.
	Zasilanie rezerwowe:
	akumulator bezobsługowy
żywotność ≥ 8 lat
12V pojemność ≥  38Ah
technologia AGM (Absorbed Glass Mat)
	

	13.
	Pobór mocy w trybie stand by (bez wyposażenia dodatkowego):
	max. 5W
	

	14.
	Prąd ładowania akumulatorów
	max. 3A
	

	15.
	Liczba alarmów na zasilaniu rezerwowym:
	min 10 x 3-minutowych alarmów w ciągu 48 godzin po wyłączeniu zasilania głównego w temperaturze +10°C.
	

	16.
	Sterowanie i komunikacja:
	sieć radiowa analogowo-cyfrowa, sieć IP (LAN, WLAN), możliwość lokalnego i zdalnego uruchamiania alarmów oraz komunikatów głosowych.
	

	17.
	Rodzaje alarmów:
	min. 15 predefiniowanych alarmów w tym alarmy głosowe emitowane w trybie rzeczywistym.
	

	18.
	Materiał wykonania głośników:
	stop aluminium, minimum 20-letni czas pracy głowicy głośnikowej;
	

	19.
	Zdalne włączenie syreny do centrali wojewódzkiej i powiatowej
	Konfiguracja i testy
	

	20.
	Mikrofon z potencjometrem do lokalnego rozgłaszania komunikatów
	DMR-150 lub równoważny
	

	21.
	Radiotelefon Kenwood NX-3720 lub równoważny

	DIP-14 TTS moduł do współpracy z PC-550A do sterowania syreną po IP (VPN).
Moduł TTS (Text To Speech) umożliwiający zmianę przesłanego tekstu na mowę
	

	22.
	Temperatura pracy:
	głośniki:
od -30ºC do +60ºC
blok sterujący:
instalacja wewnątrzbudynkowa od 0ºC do +50ºC
instalacja na zewnątrz budynku od -20ºC do +60ºC i wilgotności względnej 100% (powietrze nasycone parą wodną) przy 25°C.
	

	23.
	Warunki pracy
	Konstrukcja głośników i głowicy gwarantująca odporność na korozję oraz na wpływ warunków atmosferycznych (temperatury, wilgotności, opadów, wiatrów, itp.); Możliwość ukierunkowania głośników w płaszczyźnie poziomej o 360 st.
	

	24.
	Charakterystyka promieniowania i układ głośników 
	Emisja dźwięku zapewniająca pokrycie obszaru 360° lub zgodnie z wymaganym kierunkiem propagacji dźwięku. Zespół głośników zapewniający równomierne rozchodzenie się sygnału akustycznego i komunikatów głosowych
	

	25.
	Sygnały alarmowe
	Możliwość generowania sygnałów alarmowych zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi alarmowania i ostrzegania ludności oraz odtwarzania komunikatów głosowych
	

	26.
	Zasilanie alternatywne
	Możliwość współpracy z odnawialnymi źródłami energii lub innymi źródłami zasilania DC
	

	27.
	Zasilanie awaryjne
	Akumulatorowe źródło zasilania zapewniające pracę systemu po zaniku napięcia podstawowego
	

	28.
	Czas podtrzymania
	Możliwość pozostawania systemu w stanie gotowości przez minimum 72 godziny po zaniku zasilania podstawowego
	

	29.
	Liczba alarmów przy zasilaniu awaryjnym
	Możliwość wykonania co najmniej 10 jednominutowych cykli alarmowych po zaniku zasilania podstawowego
	

	30.
	Monitorowanie
	Możliwość zdalnego monitorowania stanu pracy, napięcia zasilania, stanu akumulatorów oraz sygnalizacji uszkodzeń
	

	31.
	Rejestracja zdarzeń
	Rejestracja zdarzeń związanych z pracą 
i sterowaniem syreną
	

	32.
	Stopień ochrony
	Nie niższy niż IP66
	

	33.
	Odporność środowiskowa
	Odporność na promieniowanie UV, opady atmosferyczne i korozję
	

	34.
	Pełna integracja 
z Centralą Alarmową 
DCA-4000
Digitex CZK/IP:
Zamawiającego, Gminy Pokrzywnica Gminy Pułtusk oraz z realizowanym w 2022 r. programem „Mazowieckie Syreny+ - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności.”
	Możliwość współpracy z istniejącymi centralami alarmowania, 
i systemami zarządzania kryzysowego różnych producentów
	

	42.
	Gwarancja
	Minimum 60 miesięcy
	

	43.
	Konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana do montowania PA na budynku odporna na uszkodzenia mechaniczne i korozję
	Wymagane jest minimalne zabezpieczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych i łączeniowych przez ocynkowanie ogniowe  w zakresie nie mniejszym niż przewiduje to norma PN-EN ISO 1461:2023-02 lub równoważne dla grubości ocynku przewidzianej do ochrony antykorozyjnej 20 letniej. Odporna na: oddziaływanie wiatru zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 lub równoważne.
	

	44.
	Instalacja i uruchomienie
	Instalacja i uruchomienie, usług obejmuje dostawę: konstrukcję wsporczą do syreny DSE, anteny, kabla antenowego, jumperów, patchcordów, instalacji odgromowej, odgromnika gazowego itp. oraz wykonanie zabezpieczenia odgromowego, podłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej; uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkowników w liczbie 6 osób, po instalacji dokumentacja powykonawcza.
	



[bookmark: _Hlk244270245]Oferowane urządzenia i oprogramowanie muszą być w pełni kompatybilne z istniejącym systemem alarmowania i ostrzegania ludności eksploatowanym przez Zamawiającego, 
a w szczególności z Centralą Alarmową DCA-4000 Digitex CZK/IP mieszczącą się 
w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 19, Urzędzie Gminy Pokrzywnica, urzędzie Gminy Pułtusk oraz zapewniać współpracę 
z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami i infrastrukturą bez konieczności wymiany lub ograniczenia funkcjonalności istniejącego systemu. 

W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną interoperacyjność oraz przejąć odpowiedzialność za prawidłową integrację dostarczonych urządzeń z systemem funkcjonującym u Zamawiającego, tj.: Mazowieckie Syreny + - rozbudowa i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”.

Wykonawca ofiarujący rozwiązania równoważne wykazuje ich spełnienie kartami katalogowymi producenta oraz deklaracją zgodności UE.



Zakres prac
1. Przeprowadzenie wizji lokalnych we wszystkich planowanych lokalizacjach. 
2. Określenie sposobu montażu syren i przebiegu niezbędnych instalacji.
3. Uzgodnienie rozwiązań technicznych z zarządcami obiektów;
4. Wykonanie dostawy, montażu, konfiguracji i uruchomienia punktów alarmowych; 
5. Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej rzeczywisty sposób wykonania instalacji, dokumentację fotograficzną oraz wyniki wymaganych pomiarów.

Warunki techniczne instalacji Punktów Alarmowych (PA)
1. Konstrukcja wsporcza stalowa PA ma być odporna na uszkodzenia mechaniczne 
i korozję. Wymagane jest minimalne zabezpieczenie wszystkich elementów konstrukcyjnych i łączeniowych przez ocynkowanie ogniowe, w zakresie nie mniejszym niż przewiduje to norma PN-EN ISO 1461:2023-02 lub równoważne dla grubości ocynku przewidzianej do ochrony antykorozyjnej 20 letniej. (Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed instalacją odpowiedni certyfikat lub zaświadczenie producenta ocynku potwierdzające stopień ochrony elementów ocynkowanych zgodny z wymaganiami Zamawiającego). 
2. Konstrukcja wsporcza punktów PA ma wytrzymywać oddziaływanie wiatrem zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 lub równoważne.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania trasy kablowej skrętką min. Kat 5e lub światłowodem wielomodowym lub jednomodowym w zależności od warunków technicznych w relacji od każdego punktu PA do szafy dystrybucyjnej okablowania strukturalnego obiektu. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania odgromnika.
5. Obudowa elektroniki i układów zasilania PA zainstalowana na obiekcie musi być fizycznie zabezpieczona przed włamaniem i kradzieżą oraz ma być odpowiednio wyposażona w układ monitoringu włamania (sygnalizacja otwartej obudowy lub drzwi) i kradzieży z sygnalizacją tych zdarzeń w centrali. 
6. Urządzenia teletransmisyjne, sterujące, zasilające oraz inne zapewniające poprawną pracę punktów PA, które będą pracowały wewnątrz budynku bez narażania ich na wpływ warunków atmosferycznych, mają zostać umieszczone w standardowych szafkach teletechnicznych o minimalnym stopniu ochrony IP66 . 
7. Urządzenia teletransmisyjne, sterujące, zasilające oraz inne zapewniające poprawną pracę punktów PA, które będą pracowały na zewnątrz budynku i będą narażone na wpływ warunków atmosferycznych, mają zostać umieszczone szafkach teletechnicznych o minimalnym stopniu ochrony IP66 z wyłączeniem obudów dedykowanych przez producenta i dostarczanych standardowo w komplecie 
z urządzeniami.
8. Szafki teletechniczne i sposób ich montażu powinny zapewniać środowiskowe warunki pracy urządzeń określone przez producenta sprzętu.
Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne Punktów Alarmowych (PA)

1. PA powinien posiadać konstrukcję pozwalającą na łatwą rozbudowę poprzez dołączenie dodatkowych wzmacniaczy, sterowników, czujników i central zewnętrznych w przyszłości, a także dołączenie do PA innych urządzeń oraz przesyłanie danych do centrali alarmowej z podłączonych lokalnych przetworników, sond, detektorów skażeń, stacji meteorologicznej, modułów I/O;
2. PA należy zasilać napięciem z lokalnego przyłącza 230 V AC
3. Zasilanie rezerwowe PA ma być zrealizowane na bazie akumulatorów bezobsługowych wykonanych w technologii AGM (Absorbed Glass Mat) lub równoważnej, o napięciu nominalnym 12V DC i żywotności minimum 8 lat, gwarantowane odpowiednimi dokumentami przez producenta akumulatorów lub przez niego poświadczone, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu razem z PW. 
4. Układ zasilania rezerwowego musi być wyposażony w moduł zabezpieczający akumulator przed rozładowaniem tzn. układ odłączający akumulator od obciążenia, gdy napięcie na jego zaciskach osiągnie minimalny, dopuszczalny przez producenta poziom. Odłączenie akumulatora ma być w odpowiedni sposób sygnalizowane w Centrali oraz widoczne w aplikacji;
5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnej kompletnej instalacji antenowej każdego PA wraz z pełną instalacją odgromową (wymagany jest odgromnik gazowy i maszt odgromowy). 
6. [bookmark: _Hlk86155607]PA ma posiadać cyfrowe - analogowe urządzenie radiowe VHF 25W działające w trybie FDMA do każdego punktu alarmowego oraz program i programator dedykowany do danego radiotelefonu; Jeżeli Wykonawca dostarczy takie same urządzenia radiowe do każdego PA w powiecie to wystarczające jest dołączenie jednego programu i programatora. W przeciwnym wypadku należy dostarczyć program i programator dedykowany do każdego dostarczanego typu urządzenia radiowego. Urządzenie radiowe musi mieć możliwość włączenia szyfrowania transmisji. 
7. PA musi umożliwiać diagnostykę i przesłanie jej wyników do panelu sterowania tj:
· Sprawdzenie aktualnie wykonywanej operacji przez syrenę (np. ogłaszania alarmu)
· Sprawdzanie parametrów pracy akumulatorów;
· Pomiar napięcia baterii akumulatorów pod obciążeniem i bez obciążenia;
· Sprawdzanie obecności napięcia zasilania sieciowego 230 V;
· Badanie sprawności generatora, wzmacniaczy i głośników;
· Zgłaszanie do centrali zaniku zasilania sieciowego i nieautoryzowanego otwarcia obudowy bloku sterującego syreny;
8. PA musi umożliwiać emisję alarmów wg obowiązujących przepisów na dzień instalacji oraz alarmu 1 minutowego o sygnale ciągłym. Wymagana jest możliwość modyfikacji alarmów z poziomu administratora przez Zamawiającego, bez udziału firm zewnętrznych w tym Wykonawcy.
9. PA musi umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych typu „text to speech”. Serwer mechanizmu „text to speech” musi być zainstalowany lokalnie w PA i funkcjonować bez dostępu urządzenia do sieci Internet. Musi być możliwość zdalnego przesyłania komunikatu do syreny za pomocą Internetu lub radiowo przez dministratora /operatora.
10. PA musi umożliwiać przekazywanie komunikatów głosowych odtwarzanych z pamięci syreny oraz „na żywo” za pomocą radiotelefonu;
11. Musi być możliwość zamiany komunikatów ogłaszanych z modułów pamięci syreny bez udziału serwisu;
12. PA powinien być zgodny z dyrektywami i normami UE z potwierdzoną deklaracją zgodności UE i  Zgodność certyfikatem CE;
13. Obsługa gwarancyjna w autoryzowanej sieci serwisowej producenta przez okres 60 miesięcy z uwzględnieniem niezwłocznego czasu reakcji i naprawy, urządzenia zastępczego i bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji. 
14. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wady w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia oraz usunąć ją w terminie 3 dni, chyba że z przyczyn technicznych usunięcie wady w tym terminie nie jest możliwe.
15. Każdy Punkt Alarmowy podlega sprawdzeniu z Centrali Alarmowej Gminnej, Centrali Alarmowej Powiatowej oraz Centrali Alarmowej Wojewódzkiej.
Zasady instalacji Punktów Alarmowych

1. Wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt wszystkie niezbędne uzgodnienia, potrzebne do realizacji zamówienia od właścicieli obiektów (osób aktualnie zarządzających obiektami), na których dokona instalacji punktów alarmowych;
2. Wykonawca uzgodni sposób instalacji punktu alarmowania oraz aranżację jego okablowania z właścicielem (osobą zarządzającą obiektem);
3. W przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów alarmowych, we wskazanych miejscach, możliwa jest na etapie realizacji zmiana ich lokalizacji za zgodą Zamawiającego;
4. Wykonawca zabezpieczy punkty alarmowe pod względem ochrony przepięciowej i przeciwporażeniowej;
5. Wykonawca dokona niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz toru antenowego zainstalowanych punktów alarmowych:
1) w zakresie pomiarów elektrycznych badania rezystancji izolacji, badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej,
2) w zakresie toru antenowego badania obejmujące współczynnik SWR oraz tłumienie toru antenowego, Wartość SWR układu antenowego nie może być większa niż 1,4 jednostek dla podanej przez Zamawiającego częstotliwości radiowej;
6. Obiekty, w których przewidziane są prace posiadają energię elektryczną i dostęp do Internetu z zastrzeżeniem, że dostępu do Internetu nie posiada - Świetlica Wiejska w Chmielewie, Chmielewo 22 C, 06-100 Pułtusk;
7. Wśród w/w obiektów, na których przewidziane są prace instalacyjne nie znajdują się obiekty będące pod ochroną konserwatora zabytków. 
8. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją obiektów, na których przewidziane są prace instalacyjne. Wykonanie dokumentacji powykonawczej leży po stronie Wykonawcy. 
9. Zamawiający udostępni dane teleadresowe osób odpowiedzialnych za realizację umowy po podpisaniu umowy z Wykonawcą.
10.  Ze względu na różnorodność lokalizacji wykonawca musi uwzględnić specyfikę miejsca instalacji (konstrukcja budynków, wybudowanie instalacji, na których zainstalowane będą PA) należy indywidualnie dobrać sposób montażu i zasilania w energię elektryczną na każdym z obiektów. Zastosowanie rozwiązań technicznych należy uzgodnić z Zarządcami obiektów.
11. Instalacje PA powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami oraz obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych. 
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania zamówienia oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. 

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w języku polskim, dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia. Dokumentacja obejmuje następujące dokumenty przygotowane oddzielnie dla każdego punktu alarmowego:
1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:
1) Zdjęcia co najmniej: mocowania anteny, podłączenia kabla, mocowania skrzynki teleinformatycznej, wnętrza skrzynki teleinformatycznej z zaznaczeniem wejścia zasilania, wyjścia zasilania do syreny, wejścia kabla antenowego, przebiegiem okablowania;
2) Rzeczywisty sposób wykonania instalacji;
3) Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej punkt alarmowy, instalacji antenowej oraz odgromowej. Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej 
i odgromowej powinien być zgodny z aktualnymi przepisami oraz normami obowiązującymi w Polsce na dzień wykonania pomiarów;
4) Pisemne potwierdzenie przez zarządcę budynku wykonania prac zgodnie 
z uzgodnieniami;
5) Oświadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
6) Pełny opis interfejsu wraz z protokołem transmisji umożliwiającym sterowanie 
i kontrolę PA z dowolnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności 
o zagrożeniach zarówno poprzez Internet jak i radio.
7) Karty gwarancyjne i deklaracje zgodności.
8) Listy urządzeń z numerami seryjnymi
9) Konfigurację (adresy IP, identyfikatory radiowe) 
10) Hasła.
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Lista lokalizacji dla 6 nowych PA planowanych do posadowienia na budynkach:

1) Świetlica Wiejska w Chmielewie, Chmielewo 22 C, 06-100 Pułtusk; 
2) Świetlica Wiejska w Piskorni, Piskornia 35 D, 06-121 Pokrzywnica; 
3) Szkoła Podstawowa im. Witolda Machnowskiego w Nowym Niestępowie, Nowe 
    Niestępowo 7, 06-121 Pokrzywnica; 
4) Ochotnicza Straż Pożarna w Łępicach, Łępice 35, 06-121 Pokrzywnica; 
5) Świetlica Wiejska w Dzbanicach, Dzbanice 35, 06-121 Pokrzywnica; 
6) Świetlica Wiejska w Pobyłkowie Małym, Pobyłkowo Małe 51A, 06-114 Pokrzywnica.

      Cena brutto obejmuje: 

1. realizację przez Wykonawcę zamówienia zgodnie z OPZ. 
2. wszystkie licencje potrzebne do obsługi 6 nowych PA w centrali powiatowej, wojewódzkiej i gminnych (rozbudowa licencji DCA-4000, jeśli producent jej wymaga);
3. Licencję na oprogramowanie sterowników i modułów zamiany tekstu na mowę (TTS);
4. Licencję na dokumentację powykonawczą.  
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